
建设项目竣工环境保护

验收监测报告

川国测监验字（2017）第360号

（报批本）
   项目名称：   丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目      

委托单位：            丹棱县妇幼保健院            
四川国测检测技术有限公司

二〇一八年一月

[image: image1.png]WREEH

I

ETE0RS

FHERIRKER FHRRHEGAER




[image: image3.png]Brjmr_ﬂmrﬂmrnmmmrnmrnmmmmmmmmmmmmmrﬂm
=

5

0

5

3

]

- ‘

]

- ==".= |

= == nn

é (Bl #)

B r—iSEA KA 91510104085818572P

5

B & RN ERRRB AR R

| % ARREAT (AR ARNRERNEAR)
g = Bt AL X 44 #1665 1#R25.1401-13015

EEREA BAEH
FMELES ARMMAEMEAHT
B i B B 2013%E12H16H

EF ol H PR 20134F12B 16 AR KA

42 %3 B BUEAREY: BERSL. (UELEMERSEREE.
FEGER. E& R bR RGN, KESEERTRE,
GRS IHAEE F AT RAEFESD) .

:
5
-
:
:
;
:
E
.
c
B
5
B

i[dp[is]dpislipis]dsisi s pEsliEEs RS

=
a

3
=
§
;
-
5
.
E
:
E
-
:
;
-
;
;

5
3
§
5
3
!
§
E
3
5
=

OO0 mIamIroal)

J

hitp//gsxtscaic.gov.cn DS

l:
AT A A AR A http://gsxt.cdcredit.gov.cn LRI R R TBCE L g

il






丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目竣工环境保护验收监测报告表审查意见及修改说明
	审查意见
	修改说明

	1、按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中6.1.2要求，医疗废水总镉、总铅、六价铬，应在医院所涉及到科室的科室处理排口取样监测。涉检测报告川国测检字（2017）第H12075号（下称检测报告）表2-1和表5-1、竣工验收监测表川国测监验字（2017）第360号（送审本）（下称送审本）中7.3.1废水监测内容；
	1、已重新调查，本项目环评及实际情况中项目均不涉及含镉、铅污染废水，且项目相关科室处理排口不具备监测条件，无法进行采样，故本次验收未监测总镉、总铅、六价铬三个指标，在验收报告中已写明相关情况，见P12页。

	2、修订监测类别“无组织废气”为“医疗污水处理设施周边大气”，修订监测点位为“污水处理设施下风向医院边界外*米处”，不能表述成“浓度最高点”，修订项目总平面布置及检测布点图，增加废水处理设施周边大气监测的点位位置，并标注出与污水处理设施的直线距离、与医院边界的直线距离以及监测期间风向。涉及检测报告表2-1和3-1，送审本中7.4.1等废气监测内容；
	2、已修改，川国测检字（2017）第H12063号检测报告及验收报告中7.4.1等废气监测内容。附图3总平布置及监测布点图已按要求修改。

	3、严格按《饮食业油烟排放标准》中6.6，复核油烟监测基准风量排放浓度折算、计算过程，说明划为小型的依据，并照相作附图留存；严谨核实总铅、总镉的原子吸收分光光度法GB7475-87的检出限。涉及检测报告表3-2和5-2，送审本中7.4.1废气监测内容表7-3；
	3、已复核，见P11页、P17页及川国测检字（2017）第H12063号检测报告。

	4、油烟监测质量保证控制中要明确监测时段，是早上、中午还是傍晚做饭时段，还是另外的高峰时段；要保证设施进、出口同步取样。涉及检测报告表2-1检测频次，送审本中7.2和7.4.1废气监测频次；
	4、已完善，见验收报告P20及7.4.1废气监测频次，检测报告表2-1检测频次。

	5、报告P9页，3.4.1中涉“石墨化加工、废气喷淋”等字眼；P13页4.4危险废物中“丹棱县仁美镇卫生院”字眼；检测报告中有两个表3-2；
	5、已修改，见P9页、P13页。



	6、报告P2页，修订验收监测依据件，现行有效的是《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年7月修订）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；
	6、已修改，见P2页、P13页。

	7、调查收集到的固废处置协议与附件现场工况记录表中的表述不一致：固废处置协议为“眉山市利民垃圾处理有限公司”，现场工况表显示为“眉山市环境卫生管理处”，必须明确核实，或说明两个主体的关系；
	7、验收采样时期本项目有效的医疗废物协议是与眉山市环境卫生管理处签订的，但此协议是2017年12月31日到期，所以最终本报告中附件中的协议是最新与眉山利民垃圾处理有限公司签订的有效协议。已在报告中说明，见P13页。

	8、医疗废物委托处置协议与送审报告中固废处置表述不一致，调查欠细致：协议只针对损伤性和感染性医疗废物，不针对病理性、药物性和化学性医疗废物，也不针对污水处理设施清掏产生的污泥；报告对除损伤性和感染性医疗废物以外的其他危险废物的处置措施，未调查交代清楚；
	8、丹棱县妇幼保健院对于病理性的废物委托丹棱县殡葬管理所处置，相关协议见附件；医疗污水处理设施的污泥暂时还未产生，业主承诺一旦产生将交由有资质单位处置。

	9、送审本中图3-2与第四章“主要污染物及治理措施”、与表4-4中涉及污染物类别的地方没有对应起来，前后表述不一致；食堂废水和医疗废水是通过混合一个排污口接入管网还是分别接入管网，交代不明确；检验科废水的处置和最终排放去向，交代不明确；医疗废水消毒处理中的消毒药剂、加药方式、加药频次、投药设备未调查清楚；环评批复的排污口规范化设计落实，实际接入管网情况表述不明确；图3-2一般固废设有垃圾房，后续章节未明确交代是否设置；未明确回应环评批复中要求的“医疗废物暂存间通风换气”要求；
	9、已修改，见附图3-2、P12页、P13页、P14页、P20页、P31页、P32页。

	10、在送审报告表3-1之后，增加对实际建设地点、性质特别是建设内容规模是否涉及变动的说明，若有变动、调查原因、分析可接受度，是否影响竣工验收；在表4-4之后，增加对实际环保设施措施是否涉及变动的说明，若有变动，调查原因，分析是否为优化变动、可接受度，是否影响验收前提；无变动也应说明；
	已修改，见P5页、P14页。

	11、在送审报告“8.环境管理检查”章节中，增加对“建设过程中是否造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复”的专项调查，收集建设单位的说明或承诺函作为附件；增加对“是否违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成”的专项调查，收集建设单位的说明或承诺函作为附件。
	已修改，见P31页和附件。


项目名称：丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目
承担单位：四川国测检测技术有限公司

项目负责人：
报告编写人：

审核：

审    定：

参加人员：郑  华、张传清、魏  旭、徐建春、汪  燕、莫  娟、

曾文刚、王柳霞、陈  浠、陈  雪、黄  静、闵  见、

张腾腾、黄其敏、张国鹏、明江梅、李  玲、万木枝

四川国测检测技术有限公司

电话：028-85325802

传真：028-85325802

邮编：610041

地址：成都市锦江区金石路166号1栋2单元401～1301
目 录

41前言


62验收监测的依据


63建设项目工程概况


63.1项目地理位置及外环境


63.1.1项目地理位置


73.1.2外环境关系


73.2项目建设概况


73.2.1项目基本情况


73.2.2项目基本情况


93.3主要设备及原辅材料


93.4生产工艺简介


93.4.1项目给排水


103.4.2生产工艺


184主要污染源及治理措施


194.1废气的产生及治理


204.2废水的产生及治理


214.3噪声的产生及控制


214.4固体废弃物


224.5污染源及处理设施对照表


235环境影响评价意见及环境影响评价批复的要求


235.1环境影响评价结论


245.2环境影响评价批复的要求


266验收监测评价标准


276.1污染物排放标准


276.1.1废气排放标准


276.1.2废水排放标准


286.1.3噪声标准


286.2总量控制指标


287验收监测内容及结果


297.1验收监测期间的工况统计


297.2质量控制和质量保证


307.3废水监测内容及结果


307.3.1废水监测内容


307.3.2废水监测结果


307.4废气监测内容及结果


317.4.1废气监测内容


327.4.2废气监测结果


347.5厂界环境噪声监测内容及结果


347.5.1厂界环境噪声监测结果


347.5.2厂界环境噪声监测结果


357.6固体废弃物处置情况调查


357.7污染物总量控制


367.8项目周边公众意见调查


368 环境管理检查


378.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查


378.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查


378.3环境保护机构及规章制度情况


378.4环境保护档案管理情况


378.5环境风险防范措施及污染事故应急预案检查


388.6排污口规范化和绿化建设情况


388.7施工期和试生产期环境影响投诉情况检查


388.8环评批复要求落实情况检查


399 验收结论与建议


409.1结论


409.1.1“三同时”执行情况


409.1.2工况结论


409.1.3废水排放监测结论


409.1.4废气排放监测结论


409.1.5厂界噪声监测结论


419.1.6固体废弃物处置情况


419.1.7总量指标完成情况


419.1.8环境风险管理水平


419.1.9公众意见


419.2建议



附表：

附表1  建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目外环境关系图

附图3  总平面布置及监测点位图

附图4  主体设施及环保设施照片

附件：

附件1  建设项目竣工环境保护验收监测委托书

附件2  医疗机构执业许可证
附件3  《关于丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目可行性研究报告的批复》（丹棱县发展和改革局，丹棱发改[2014] 82号，2014.6.5）

附件4 《关于丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目环境影响评价执行标准的通知》（丹棱县环境保护局，丹棱环[2014] 106号，2014.9.2）

附件5 《关于丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目环境影响报告书的批复》（丹棱县环境保护局，丹棱环[2014] 163号，2014.12.31）

附件6 《丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目检测报告》 （四川国测检测技术有限公司，川国测检字（2017）第H12063号）
附件 7  丹棱县妇幼保健院环境保护管理制度

附件 8  丹棱县妇幼保健院医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故的发生的应急预案
附件 9  丹棱县妇幼保健院医疗污水流失、泄露、扩散和意外事故的发生的应急预案

附件 10  危险废物安全处置委托协议
   附件 11  工况记录表
   附件 12  公众意见调查表
附件13  污泥承诺及病理性废物协议
附件14 专家评审意见

丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目

竣工环境保护验收监测报告

1前言

丹棱县妇幼保健院为眉山市县级妇幼保健院，原项目位于丹棱县丹棱镇小南街69号。由于受“4.20”地震影响，现房屋结构无法满足现行抗震规范要求，医院陈旧，面积小，床位少，不能满足住院患者就医需求，医院整体面积狭小，就医环境落后等原因，丹棱县妇幼保健院以党的十八大精神和科学发展观为指导，按照《眉山市卫生事业“十二五”发展规划》和省发展改革委有关文件的要求，申请异地迁建妇幼保健院综合保健业务大楼，拟全面改善其业务用房陈旧简陋的现状，以推动全县妇幼卫生工作的健康发展。

2014年，丹棱县妇幼保健院投资1740万元，对妇幼保健院建设项目实现整体迁建，按照城市总体规划在丹棱县丹棱镇熊河碥建设一所集医疗、保健为一体的标志性的医疗保健机构，极大地提高丹棱县妇幼保健水平，完善丹棱县的城市功能，推动城市发展，惠及全县居民，有效缓解占全县人口2/3的妇女儿童“看病难”的问题，项目建成后，其服务范围包括妇女儿童身体检查、医疗、保健康复、分娩等，日接待人数可达到200人次。
丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目于2014年6月5日由丹棱县发展和改革局以丹棱发改[2014] 82号文件批准立项。重庆智力环境开发策划咨询有限公司于2014年10月编制完成了《丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目环境影响报告书》，丹棱县环境保护局于2014年12月31日以丹棱环[2014] 163号文对该环境影响报告书进行了批复。

本项目建设主要内容为丹棱县妇幼保健院业务用房的修建及室外工程及配套设施建设。本项目总用地面积7964.3平方米，总建筑面积6947.43平方米（包括业务用房6420.03m2以及后勤配套设施467.4m2，门卫室60m2），妇幼保健院业务大楼共计5层，根据需要布置不同的业务用房，业务用房背后设置停车场、配电房、消防泵房等功能用房。

本项目于2015年1月开工，并与2016年6月完成建设并投产使用。目前主体设施和环保设施运行稳定、正常，具备验收监测条件。

受丹棱县妇幼保健院委托，我公司对其业务用房建设项目进行竣工环境保护验收监测工作。根据国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、原国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定和要求，2017年12月6日，四川国测检测技术有限公司派出有关技术人员进行了现场踏勘，收集了相关资料，并在此基础上编制《丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目竣工环境保护验收监测方案》。

2017年12月7日~8日，四川国测检测技术有限公司按照验收监测方案确定的内容进行了现场监测和环境管理检查。根据验收监测及分析结果，编制本验收监测报告。

本次验收监测对象：

本次验收监测对象：丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目的主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、办公生活设施及仓储或其它（注：本次验收不包括电磁辐射验收内容），详见表3-2。

本次验收监测内容：

废气排放监测；

废水排放监测；

噪声排放监测；

固体废弃物处置情况检查；

公众意见调查；

风险事故防范与应急措施检查；

环境管理检查。

2验收监测的依据

2.1《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年7月修订）；

2.2《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国环规环评[2017]4号）；
2.3《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（国家环保部环办[2008]70号，2008.9.18）

2.4《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号，2012.7.3）

2.5《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环境保护部，环办[2015]113号，2003.1.7）；
2.6《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》（四川省环境保护局 川环发[2003]56号）

2.7《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（四川省环境保护局川环发[2006]61号）

2.8《关于丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目可行性研究报告的批复》（丹棱县发展和改革局，丹棱发改[2014] 82号，2014.6.5）
2.9《《关于丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目环境影响评价执行标准的通知》（丹棱县环境保护局，丹棱环[2014] 106号，2014.9.2）
2.10《丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目环境影响报告书》（重庆智力环境开发策划咨询有限公司，2014.10）

2.11《关于丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目环境影响报告书的批复》（丹棱县环境保护局，丹棱环[2014] 163号，2014.12.31）
2.12《丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目竣工环境保护验收监测方案》（四川国测检测技术有限公司）
3建设项目工程概况

3.1项目地理位置及外环境
3.1.1项目地理位置
本项目建设地址位于眉山市丹棱县丹棱镇熊河碥，与环评建设位置一致，见附图1。

3.1.2外环境关系

本项目场址位于眉山市丹棱县丹棱镇熊河碥，属于异地迁建项目。根据现场踏勘，项目外环境关系为：项目东侧及南侧紧邻丹棱县公安局，再往东60m丹棱县消防支队；项目项目西侧35m处为住宅安置小区；项目西侧556m处为丹棱二中；项目北面道路对面为群力村住户群；项目南面有一线状分布住户群，最近距离284m；项目东面1.1km处有住户分布。项目区域不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜区、水源保护地等社会关注点及敏感保护目标。

因此，项目外环境相对简单，无工业企业、无重大危险源、无名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的对象，周边环境对工程的建设不存在明显的环境制约因素，外环境关系见附图2。
3.2项目建设概况

3.2.1项目基本情况

项目名称：丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目

建设单位：丹棱县妇幼保健院

建设性质：迁建

建设地点：眉山市丹棱县丹棱镇熊河碥

建筑规模：本项目建设主要为丹棱县妇幼保健院业务用房以及配套设施的建设。本项目总用地面积7964.3m3，总建筑面积6947.43m3。具体建设内容包括：

妇幼保健院业务用房主楼共计5层，总建筑面积为6420.03m3，根据需要布置不同的业务用房；后勤配套设施用房共计3层，地上2层，地下1层，共计467.4m3，地面为食堂、休息室、浆洗房，地下为配电房、消防泵房等功能用房。

室外工程主要为机动车停车位及周边环境绿化。本项目共设置机动车停车位56个，绿化面积2883.87m3，绿地率达到36.21%

项目投资：总投资1740万元，环保投资102万元，占项目总投资的5.86%。
项目劳动定员及生产制度：本项目编制床位51张（其中新生儿和儿童床27张，妇女病床24张），在职职工93人，其中卫生技术人员80人，项目迁建后不新增医护人员，年运行时间365天。

3.2.2项目基本情况

该项目主要建设内容见表3-1，项目组成及主要环境问题见表3-2。

表3-1 项目主要建设内容

	位置
	平面布局

	业

务

综

合

大

楼
	一层
	导诊接待、药房、挂号、收费区。左边为儿童保健，功能布局为新生儿早教区、儿童游戏区、儿童洗浴、听力筛查、智力筛查、视力筛查、生长发育监测、儿童保健室、新生儿游泳室、清洁消毒区域。右边为儿科急诊，主要功能布局为DR检查室、控制室、医生办公室、医患沟通室、医生值班室、护士值班室、诊断及输液区域

	
	二层
	妇女保健、计生和儿科病区。在妇女保健、计生区域功能布局主要为计划生育诊室、病患观察、围产期保健、产检室、人流手术室、彩超室、B超室、心电图、值班室、中医诊室、中药房、妇科诊室、检查室、抢救室、医生办公室、医生值班室、护士值班室、医患沟通室、护士办公室、无菌治疗室、清洁治疗室、配血区域。儿科病区功能布局为检验区、采血区、病房区域。

	
	三层
	产后康复区、保健室、婚检室、医生值班室、护士更衣房。产科病区功能布局主要为母婴同室两床间病房区、清洁治疗室、无菌治疗室、抢救室、医生办公室、检查库。

	
	四层
	新生儿病室、半污染区、隔离病室、隔离待产、分娩、清洁间、更衣区、隔离缓冲区、配乳区、隔离手术室、麻醉复苏、妇科手术室。

	
	五层
	行政办公区

	后勤配套用房
	负一层
	配电室、消防泵房、中心供氧等

	
	一层
	浆洗房、休息室等

	
	二层
	营养供应房、食堂等

	门卫室
	一层
	值班室、休息室


本项目实际建设内容与原环评要求相比，均按环评要求建设，无变动情况，具体对照见表3-2。

表3-2 项目组成及主要环境问题

	类别
	环评所批建设内容
	实际建设内容
	可能产生的环境问题

	
	
	
	营运期

	主体

工程
	业务综合大楼（5F）
	建筑面积6420.03m2 ，

设大厅、抢救室、病房、手术室、产前诊断中心、产妇康复中心、功能检查中心等
	建筑面积6420.03m2 ，

设大厅、抢救室、病房、手术室、产前诊断中心、产妇康复中心、功能检查中心等
	医疗废水

医疗垃圾

生活垃圾

生活废水

生活噪声

	辅

助

工

程
	浆洗房
	位于业务大楼南侧后勤配套用房1层，建筑面积60m2
	位于业务大楼南侧后勤配套用房1层，建筑面积60m2
	废水

噪声

	
	柴油发电机房
	在后勤配套用房负一层设置一台，功率400KW自启动式发电机，作为备用电源。
	在后勤配套用房负一层设置一台，功率400KW自启动式发电机，作为备用电源。
	废气

噪声

	
	消防泵房
	位于后勤配套用房负一层
	位于后勤配套用房负一层
	噪声

	公用

工程
	供水
	市政供水
	市政供水
	—

	
	供电
	市政供电
	市政供电
	—

	环保工程
	污水处理设施
	位于地块东南面绿化带处（地埋），用于处理医疗废水，日处理能力设计为60m3
	位于地块东南面绿化带处（地埋），用于处理医疗废水，日处理能力设计为60m3
	医疗废水
恶臭
污泥

	
	隔油池
	位于营养食堂旁，日处理能力设计为10m3
	位于营养食堂旁，日处理能力设计为10m3
	废水
废油脂

	
	医疗废物暂存间
	位于地块东南角，污水处理系统旁，占地30m2
	位于地块东侧，占地20m2
	医疗废物

	办公及生活

设施
	办公
	位于综合楼5F
	位于综合楼5F
	生活废水

生活垃圾

	
	食堂
	位于业务大楼南侧后勤配套用房2F，建筑面积150m2，采用天然气为燃料
	位于业务大楼南侧后勤配套用房2F，建筑面积150m2，采用天然气为燃料
	食堂油烟
食堂废水

	仓储或其他
	中药、西药库房
	位于业务大楼3F
	位于业务大楼3F
	—


3.3主要设备及原辅材料

本项目主要设备见表3-3，原辅材料及动力供应见表3-4。
表3-3 主要设备表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	功率
	规格型号
	备注

	1
	恒温孵育箱
	台
	2
	400W
	/
	/

	2
	抗人球蛋白检测系统
	台
	1
	100W
	/
	/

	3
	显微镜
	台
	2
	30W
	/
	/

	4
	血培养仪
	台
	1
	500W
	/
	/

	5
	纯水机
	台
	1
	500w
	/
	/

	6
	麻醉机
	台
	3
	70va/
	谊安7800a
	/

	7
	凯斯普低温等离子灭菌器
	台
	1
	/
	CASP-80A
	/

	8
	宫腹腔镜系统
	套
	1
	/
	AESCULAP
	/

	9
	一体化内窥镜系统
	台
	1
	/
	ZKK-01B
	/

	10
	空调体统
	台
	4
	6KW
	格力
	/

	11
	空气消毒机
	台
	4
	/
	今是
	/

	12
	电子阴道镜
	台
	1
	≤150VA
	锦源JY-2650
	/

	13
	心电图仪
	台
	1
	150VA以下
	M ECG-1350P
	/

	14
	肺功能检测仪
	台
	1
	300VA
	RSFJ1000
	/

	15
	红外乳腺诊断仪
	台
	1
	≤150VA
	JY-2540
	/

	16
	超声诊断仪
	台
	1
	200-240VAC
	SONOACE X8
	/

	17
	婴儿培养箱
	台
	21
	1000VA
	YP-920
	/

	18
	有创呼吸机
	台
	1
	/
	MAQUET
	/

	19
	血气分析仪
	台
	1
	/
	RAP10METE
	/

	20
	心电监护仪
	台
	10
	/
	C-60
	/

	21
	输液泵
	台
	11
	25VA
	BD-800
	/

	22
	红外线辐射台
	台
	4
	700VA
	NKN-93
	/

	23
	喉镜
	套
	2
	/
	TIMCOE
	/

	24
	长颈鹿培养箱
	台
	1
	/
	CiraffeIncuba
	/

	25
	经皮黄疸仪
	台
	1
	/
	JH20-1C
	/

	26
	脉动真空压力蒸汽灭菌机
	台
	1
	/
	/
	/

	27
	燃气热水器
	台
	1
	/
	/
	/

	28
	空气净化灭菌器
	台
	5
	/
	/
	/

	29
	恒温干燥箱
	台
	1
	/
	/
	/

	30
	视力筛查仪
	台
	1
	/
	莫廷HAR-800
	/

	31
	听力筛查仪
	台
	1
	/
	ERO·SCAN
	/

	32
	人体身高体重测量仪
	台
	1
	/
	RTCS-050-13
	/

	33
	孕高征预测分析仪
	台
	1
	50VA
	SD-2
	/

	34
	母婴胎儿多参数监护仪
	台
	2
	80VA
	STAR5000C
	/

	35
	成人心电监护仪
	台
	2
	240v
	MEC-2000
	/


表3-4 主要原辅材料及能耗情况表
	项目
	名称
	用量
	来源
	备注

	医疗
	各类药品
	若干
	医药公司等
	根据实际情况定量

	
	医疗器具（纱布、器具等）
	
	
	

	
	各类中药
	
	
	

	能源
	电（kwh/a）
	-
	城市电网
	-

	
	柴油（停电时使用）
	1.056t/a
	外购
	最大储量为0.18t

	
	天然气
	21.9万m³/a
	城市天然气管网
	-

	水量
	水
	2.25万m3/a
	城市自来水网
	-


3.4生产工艺简介

3.4.1项目给排水
本项目水源接自丹棱县城市给水系统，总引入管两根，口径为DN200mm，设置两个总进水表，在地块内连成环网，满足项目生活、消防用水。本项目用水主要是生活、医疗用水，项目用水量总水量为69.77m3/d。项目废水处理依托自建污水处理设施。排水体制为室内污水分类收集、预处理后再进行综合处理，室外雨污分流考虑，分别接入院区雨污水排水系统。

本项目水量平衡图见图3-1。

















图3-1  项目水平衡图（单位：m3/d）
3.4.2运营工艺
本项目建成后主要是为病人提供询医治病的服务，无生产过程存在。营运期产生的污染物包括各科室医务活动过程中产生的污染物，主要有：医疗废水、设备噪声、生活垃圾和医疗垃圾等。

病人进入医院后在在门诊部进行初步诊断，若门诊部能满足病情需求，则根据医生诊断治疗后离院，门诊部不能满足病情需求的病人通过化验、检查对病情进行进一步诊断，根据诊断结果，将不能确诊和不能在本院治疗病人转至其他医院，对本院能治疗的病人进行入院治疗。病人办理入院手续后，根据医生的安排进行检查和处置，然后进行治疗，治疗结束后再进行检查和处置，病情完好后办理出院手续离院。

运营期间工作流程及产污位置图见图3-2。

[image: image4.png]ET 1SR
& [\ ik B

k5. 172300050487

&R I EEN R AR TR A

Motk : BHRIXEAR 1665 142 B (BPBSES: 610000)

Z%E, RIMLEEE TR XHE. BRI AL
AfpAbe S, WA, TAmiad A B AR/ 62
Bt R, HFERIE, FRINE AIEETARAM T BINE,

M B A 8, 77 B A A T A ILAE F5 T

Rl g bR KAEH: 2017 46 09 A 27 H

TR

C ABMBRHIANARZEEEE, AEE AL
ZSUEFS B E OB BT RS H, EFEARAERANER.





图3-2  医院运营期间工作流程及产污位置图

4主要污染源及治理措施

4.1废气的产生及治理

本项目运营期废气主要来源于药物及试剂气味、浑浊带菌空气、柴油发电机废气、食堂油烟废气及污水处理系统废气。

（1）药物及试剂气味

    本项目各种药品及试剂气味散发量很小且分散于整个医院各楼层，通过自然通风后以无组织形式排放，对周围环境影响小。
（2）浑浊带菌空气

医院由于来往病人较多，病人入院时会带入不同的细菌和病毒。本项目采用常规消毒措施采用醋酸、优氨净、复方来苏水、紫外线等，能大大降低空气中的含菌量，同时加强自然通风或机械通风，对周围环境影响小。

柴油发电机废气

本项目在后勤辅助用房负一层柴油发电机房内设置了一台400kw柴油发电机，柴油发电机废气经自带的净化装置处理后通过内置烟道引至楼顶排放。

（4）食堂油烟废气
本项目在后勤配套用房设置一个食堂，食堂采用天然气作为能源，由市政天然气管网供给，根据项目食堂灶面投影面积折算，项目基准灶头数4个，油烟废气经油烟净化装置处理后引至屋顶高空排放。

（5）污水处理系统废气
本项目污水处理站在处理医疗废水时产生含病毒、细菌的废气。为防止废气从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成病毒、细菌的二次传播污染，污水处理站将水处理池加盖板密闭起来，盖板上预留进、出气口，污水处理站周围种植绿化，通过绿化带对废气进一步吸附，以减少对环境的影响。
4.2废水的产生及治理

本项目外排废水主要为医疗废水及食堂废水。项目实行雨污分流制，雨水通过雨水收集系统进入市政雨水管网。

（1）医疗废水
医疗废水主要来自业务大楼、浆洗房。包括门诊废水、浆洗房废水、医务人员办公生活和住院人员生活废水以及检验科废水。本项目检验科废水主要为检验室及消毒剂的使用、病理、血液检查和化验等，经过科室内预处理后排入医院污水处理设施后进一步净化。本项目采用DR、CR设备，不会产生含镉、铅的洗片废水。项目医疗废水产生量为44.56m3/d，经院区医疗污水处理设施处理后排入市政管网，最终进入丹棱县污水处理厂处理。本项目医疗污水处理设施设置在院区东北侧，为地埋式，采用“一级接触氧化+沉淀+消毒”处理工艺，规模为60m3/d，项目采用二氧化氯消毒剂，加药方式为直接投放，加药频次为10天一次，每次加药10kg，投药设备为二氧化氯发生器。
（2）食堂废水

本项目食堂废水产生总量约为5.18m3/d，经隔油处理后排入市政污水管网，进入丹棱县污水处理厂处理。

本项目医疗污水处理流程见图4-1。


[image: image2.emf]原水 调节池

一级接触氧

化池

一级沉淀池

接触消毒

池

出水

定期外排

曝气

加药

超越消毒

图4-1 医疗废水处理工艺流程图
4.3噪声的产生及控制

本项目营运期间，医院噪声源主要为设备运行噪声，门诊病人及陪护人员产生的社会生活噪声。项目各产噪位置情况及治理措施见表4-2。

表4-2  项目主要噪声源及降噪措施

	序号
	噪声源
	源强dB(A)
	产生位置
	处置措施

	1
	车辆
	70
	周围公路
	采取禁鸣喇叭、控制车速、停车场隔声等管理及治理措施

	2
	备用柴油发电机
	95
	设备用房，地下室
	置于隔声间，排风管设置消声器（消声片），机房内墙作吸声处理，进出口管采柔性连接，设备设置减振器

	3
	风机
	90
	设备用房，地下室
	风机房内墙作消声处理新风机组进出口设消声器，设备设置减震器，进出口管采柔性连接；设置风筒，基础减振

	4
	泵房机组
	85
	设备用房，地下室
	置于隔声间，机房内墙作吸声处理，设备设置减振器

	5
	污水处理站泵机
	85
	设备用房，地下室
	置于隔声间，机房内墙作吸声处理，设备设置减振器


项目现有降噪措施主要为：通过合理布局、加强管理、选用低噪声设备、基础减振、在风机进、出口处尽可能设置柔性连接等措施，组织人员对设备定期检修、维护，保证各设备正常运转，可以满足达标排放要求。

4.4固体废弃物
本项目营运期产生的固体废弃物分为一般废物和危险废物。主要有生活垃圾、医疗垃圾和污水处理系统污泥等。

1、一般固体废物

本项目产生的一般固体废物主要为生活垃圾和中药药渣。生活垃圾的产生量约为35.6t/a，中药药渣产生量约1.825t/a，实行袋装化，集中收集至院区垃圾暂存点，交由环卫部门统一清运处置。

 2、危险废物

本项目在运营期间会产生医疗废物以及污水处理系统污泥。医疗废物包括废药品试剂、包装瓶、化验医疗废物等，医疗废物属危险废物，产生量约7.82t/a。医疗污水处理系统产生的污泥也属于危险废物，产生量约1.825t/a。本项目在医院内设置有一个医疗废物暂存间，约为20m3，并设置相应标识，设立相关台账，设置自然通风措施，能够满足环评中通风换气要求。医疗废物经集中分类收集暂存于医疗废物暂存间内，交由有资质单位处理。丹棱县妇幼保健院已与眉山市利民垃圾处理有限公司签订了医疗废物处置协议（协议见附件）。（报告附件中工况记录表中填写医疗废物协议与眉山市环境卫生管理处签订，此协议在2017年12月31日前为有效协议，本次验收监测期间项目使用的是此协议，现附件中已更新为最新签订的与眉山市利民垃圾处理有限公司签订的协议）。
表4-3  项目固废产生及排放状况

	序号
	固废来源及名称
	产生量（t/a）
	性质
	处置措施

	1
	生活垃圾
	35.6
	一般固废
	环卫部门统一清运处置

	2
	中药渣
	1.825
	
	

	3
	医疗废物
	7.82
	危险废物
	交由有资质单位处理，业主已与眉山市利民垃圾处理有限公司签订了医疗废物处置协议

	4
	污水处理站污泥
	1.825
	
	


4.5污染源及处理设施对照表
该项目污染源及处理设施对照分别见表4-4。

表4-4 污染源及处理设施对照表
	污染类型
	污染源
	环评所批治理措施、控制措施、防范措施
	实际治理措施、控制措施、防范措施
	投资

（万元）

	废气
	污水处理站恶臭
	污水处理设施采用地埋式，地面上绿化，并在污水处理设施周围种植高大乔木
	污水处理设施采用地埋式，地面上绿化，并在污水处理设施周围种植高大乔木
	3

	
	食堂油烟废气
	油烟净化装置
	油烟净化装置
	5

	
	发电机
	尾气治理装置
	尾气治理装置
	0.5

	
	医疗带菌废气
	消毒后自然通风
	消毒后自然通风
	/

	废水
	医院废水
	采用“一级接触氧化+沉淀+消毒”的一级强化处理的污水处理设施处理，面积80m2，处理能力60m³/d
	采用“一级接触氧化+沉淀+消毒”的一级强化处理的污水处理设施处理，面积80m2，处理能力60m³/d
	65

	
	生活污水
	
	
	

	
	食堂
	隔油池
	隔油池
	2

	
	检验废水
	门诊检验室设置一座沉淀池
	门诊检验室设置一座沉淀池
	0.5

	噪声
	风机、发电机等设备
	尽量选用低噪声设备，

并进行相应的隔声、吸声、减震等措施
	尽量选用低噪声设备，

并进行相应的隔声、吸声、减震等措施
	3

	危险废物
	医疗垃圾
	医疗垃圾暂存间一个，收集后送至眉山市具有医疗垃圾处理资质的单位集中处置
	医疗垃圾暂存间一个，收集后交由眉山市利民垃圾处理有限公司集中处置
	3

	
	污水处理站污泥
	经浓缩、脱水及消毒理后送至眉山市具有医疗垃圾处理资质的单位处置
	经浓缩、脱水及消毒理后交由眉山市利民垃圾处理有限公司集中处置
	3

	一般固体废物
	生活垃圾
	设置垃圾收集桶，由环卫部门统一清运
	设置垃圾收集桶，由环卫部门统一清运
	2

	环境监测
	例行监测
	例行监测
	3

	水土保持及景观绿化
	施工避开雨季；用塑料布覆盖松散的表土层；修建排洪沟、沉砂池、挡土墙等；绿地率达36.21%
	施工避开雨季；用塑料布覆盖松散的表土层；修建排洪沟、沉砂池、挡土墙等；绿地率达36.21%
	12

	合计
	102


本项目实际环保措施建设内容与原环评要求相比，均按环评要求建设，无变动情况。

5环境影响评价意见及环境影响评价批复的要求

5.1环境影响评价结论

丹棱县妇幼保健院异地迁建项目属于基本医疗服务设施建设，符合国家产业政策。项目在施工期、营运期产生的各类污染物在按本报告书所提出的环保措施进行治理、确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境产生影响较小。工程建成后，将改善丹棱县及周边地区的医疗服务现状，对提高该区域的医疗水平奠定了坚实的基础。只要严格严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，则从环境保护角度项目在丹棱县丹棱镇熊河碥建设是可行的。

5.2环境影响评价批复的要求

丹棱县环境保护局《关于丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目环境影响报告书的批复》要求：

该项目选址于丹棱县熊河碥，主要建设内容：总投资1740万元，新建妇幼保健院业务用房以及配套设施的建设。该项目经丹棱县发展和改革局以“丹棱发改[2014]82号”批复了该项目的可行性研究报告，符合国家产业政策，经丹棱县住房和城乡规划建设局出具《建设项目选址意见书》（选字第513825201300031号），项目选址符合眉山市丹棱县总体规划。项目在落实报告书提出的各项环保设施和措施后，污染物可以实现达标排放。我局原则同意你公司按照报告书所列建设项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施及下述要求进行建设。
加强施工期环境保护管理，采取有效措施，减少施工废水、扬尘和噪声等对周围环境的影响，做好生态恢复工作，妥善处理建筑垃圾等固体废物。

严格按报告表书的要求，建立废水处理设施。项目产生的医疗废水采用“一级接触氧化+沉淀+消毒”处理达标后排入城市污水管网。

按报告书要求，建立废气处理设施。加强医疗废物暂存间和管理和通风换气，暂存间内存储的医疗废物做到日产日清或隔天进行清运。

合理优化总图布置，加强营运期产噪设备、设施的噪声管理，确保达标排放，不得扰民。

做好固体废物的分类收集与处理工作，项目产生的医疗废物委托有资质的单位进行处置，不得与其他生活垃圾混装和处置，确保环境安全。

建立环境风险事故应急预案、落实环境风险防范措施，加强危险药品、化学品在使用、储备、运输等过程的安全管理，确保环境安全。

环保设施应委托有资质（《四川省环境污染治理工程等级确认书》、《工程设计资质证书》）的单位设计和施工，设计方案在施工前报我局审查或组织专家评审。设计方案应按《排污口规范化整治技术规范》要求对排污口规范设计。

项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，试运行前，必须向我局提出申请，经批准后方可进行试运行，项目竣工后，请按规定向我局申请环境保护竣工验收申请，经验收合格后，项目方可正式投入运行和使用。

加强环保管理。
请建立、健全环保管理制度，配备专、兼职环保人员，设立环保机构，加强项目环保档案管理，确保环评制度和建设项目环保“三同时”全面落实。
6验收监测评价标准 
6.1污染物排放标准

6.1.1废气排放标准
有组织废气验收监测评价标准见表6-1，无组织排放验收监测标准见表6-2。
表6-1 有组织废气排放评价标准

	验收监测标准
	环评使用标准

	《饮食业油烟排放标准》试行（GB18483-2001）表2中小型灶标准
	《饮食业油烟排放标准》试行（GB18483-2001）表2中小型灶标准

	项目
	排放限值
	项目
	排放限值

	油烟
	排放浓度
	2.0mg/m3
	油烟
	排放浓度
	2.0mg/m3

	
	最低去除效率
	60%
	
	最低去除效率
	60%

	备注：本项目食堂基准灶头数为4个。


表6-2 医疗污水处理设施周边大气排放评价标准

	验收监测标准
	环评使用标准

	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中周边大气污染物最高允许浓度标准
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中周边大气污染物最高允许浓度标准

	项目
	排放限值
	项目
	排放限值

	氨
	1.0mg/m3
	氨
	1.0mg/m3

	硫化氢
	0.03mg/m3
	硫化氢
	0.03mg/m3

	氯气
	0.1mg/m3
	氯气
	0.1mg/m3


6.1.2废水排放标准
废水验收监测评价标准见表6-3。
表6-3 废水排放评价标准
	验收监测标准
	环评使用标准

	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准

	项目
	排放限值
	项目
	排放限值

	pH
	6~9
	pH
	6~9

	悬浮物                    
	60mg/L
	悬浮物                    
	60mg/L

	化学需氧量
	250mg/L
	化学需氧量
	250mg/L

	五日生化需氧量                  
	100mg/L
	五日生化需氧量                  
	100mg/L

	氨氮
	/
	氨氮
	/

	阴离子表面活性剂
	10mg/L
	阴离子表面活性剂
	10mg/L

	总余氯
	/
	总余氯
	/

	粪大肠菌群数
	5000MPN/L
	粪大肠菌群数
	5000MPN/L

	石油类
	20mg/L
	石油类
	20mg/L

	挥发酚
	1.0mg/L
	挥发酚
	1.0mg/L


表6-3 废水排放评价标准（续）
	验收监测标准
	环评使用标准

	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准

	项目
	排放限值
	项目
	排放限值

	总氰化物
	0.5mg/L
	总氰化物
	0.5mg/L

	色度
	/
	色度
	/

	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

	项目
	排放限值
	项目
	排放限值

	pH
	6~9
	pH
	6~9

	悬浮物                    
	400mg/L
	悬浮物                    
	400mg/L

	化学需氧量
	500mg/L
	化学需氧量
	500mg/L

	五日生化需氧量                  
	300mg/L
	五日生化需氧量                  
	300mg/L

	氨氮
	/
	氨氮
	/

	动植物油
	100mg/L
	动植物油
	100mg/L


6.1.3噪声标准

噪声验收监测评价标准见表6-4。

表6-4 噪声排放评价标准

	验收监测标准
	环评使用标准

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准

	昼间
	60dB(A)
	昼间
	60dB(A)

	夜间
	50dB(A)
	夜间
	50dB(A)


6.2总量控制指标

本项目废水经管网全部排入丹棱县污水处理厂。因此环评建议本项目不设总量指标。
7验收监测内容及结果
7.1验收监测期间的工况统计
在验收监测期间，要求院方保持运行稳定，在工程污染物排放监测时，运行负荷达到了75%以上的设计生产能力。同时，也保证了与之相关配套的环保设施的正常运行。验收监测期间，本项目工况情况见表7-1，工况单见附件。

表7-1 验收监测期间工况

	产品名称
	监测时间
	类型
	实际运行情况

	丹棱县

妇幼保健院
	2017年12月7日
	床位
	48张/日

	
	
	门诊量
	258人次/日

	
	2017年12月8日
	床位
	49张/日

	
	
	门诊量
	273人次/日


7.2质量控制和质量保证

参加验收的监测人员均经过考核合格并持有上岗证；监测分析优先采用采用国标分析方法；所用监测仪器均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

（1）严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

（2）原始记录和监测报告均严格实行三级审核制度。

（3）根据生产工艺和布局合理布设监测点，废水、噪声等均根据生产制度选择监测时段，保证各监测点位布设的科学性,采集的样品具有代表性。

（4）水质监测过程质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理均按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《环境水质监测质量保证手册》的要求进行；

各监测项目均在现场采集10%平行样，实验室分析时再增加10%的平行样；平行样结果均符合要求。

pH、COD、BOD5同时进行了国家标准样品或质量控制样品的分析，氨氮同时进行不少于同批样品10%的加标回收试验，标准样品和加标回收试验结果满足要求。

（5）空气和废气监测质量保护和质量控制措施

废气监测按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）执行。

空白滤膜称量前检查外表有无裂痕、空隙或破损，有则需要更换滤膜，如果滤膜挂毛或碎屑，应清理干净。当用刚玉滤膜采样时，滤膜在空白称重前，要用细砂纸将滤膜口磨平整，以保证滤膜安装后的气密性。 
颗粒物、废气监测仪器在使用前应对采样器流量进行了自校准。

油烟监测时间为项目食堂中午做饭时段，油烟监测进出口同步取样。

（6）噪声监测质量保证

噪声监测仪使用精度为2型积分声级计，测量前后用标准声源发生器进行校准，测量前后仪器灵敏度相差均小于0.5dB。噪声监测仪在检定的有效期内。

噪声测量时无雨雪、无雷电，风速小于5m/s，符合的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的测试气象条件。

7.3废水监测内容及结果

7.3.1废水监测内容

①监测点位

本项目医疗废水和食堂含油废水分别通过两个排口排入市政污水管网，因此在项目医疗污水处理设备总排口和食堂废水排口共设2个监测点位。

②监测项目

医疗污水处理设备总排口：pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总余氯、挥发酚、总氰化物、色度。
食堂废水排口：pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油。

③监测频次

每天采4次，连续监测2天。

本项目废水监测内容见表7-2，监测分析方法见表7-3，监测点位见附图3。

表7-2 废水监测内容

	编号
	监测点位置
	监测项目
	监测时间及频率

	1
	医疗污水处理设备总排口
	pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总余氯、挥发酚、总氰化物、色度
	监测2天，每天4次

	2
	食堂废水排口
	pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油
	监测2天，每天4次


表7-3 废水监测分析方法
	类别
	分析项目
	分析方法
	方法来源
	检出限

	废水
	pH
	玻璃电极法
	GB6920-1986
	0~14（无量纲）

	
	悬浮物                    
	重量法
	GB11901-1989
	4mg/L

	
	化学需氧量
	重铬酸盐法
	HJ828-2017
	4mg/L

	
	五日生化需氧量                  
	稀释与接种法
	HJ505-2009
	0.5mg/L

	
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ535-2009
	0.025mg/L

	
	阴离子表面活性剂
	亚甲基蓝分光光度法
	GB7494-1987
	0.05mg/L

	
	余氯
	N，N-二乙基-1，4-苯二胺分光光度法
	HJ586-2010
	0.03mg/L

	
	粪大肠菌群
	多管发酵法
	HJ/T347-2007
	20个/L

	
	石油类
	红外分光光度法
	HJ637-2012
	0.04mg/L

	
	挥发酚
	4-氨基安替比林分光光度法
	HJ503-2009
	0.01mg/L

	
	总氰化物
	异烟酸-巴比妥酸分光光度法
	HJ484-2009
	0.001mg/L

	
	色度
	稀释倍数法
	GB11903-1989
	/

	
	动植物油
	红外分光光度法
	HJ637-2012
	0.04mg/L


7.3.2废水监测结果

项目水质监测结果见表7-4~见表7-5。

表7-4 废水监测结果

	检测点位
	检测项目
	
检测时间、检测频次和检测结果

	
	
	12月07日
	单位

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	平均值
	

	医疗污水处理设备总排口
	pH
	7.20
	7.25
	7.18
	7.23
	7.18~7.25
	无量纲

	
	悬浮物                    
	25
	23
	22
	26
	24
	mg/L

	
	化学需氧量
	210
	175
	200
	191
	194
	mg/L

	
	五日生化需氧量                  
	62.6
	64.6
	56.6
	70.6
	63.6
	mg/L

	
	氨氮
	50.9
	49.1
	51.9
	53.3
	51.3
	mg/L

	
	阴离子表面活性剂
	2.15
	2.56
	2.09
	2.29
	2.27
	mg/L

	
	总余氯
	0.49
	0.42
	0.44
	0.48
	0.46
	mg/L

	
	粪大肠菌群
	230
	230
	330
	130
	230
	个/L

	
	石油类
	0.26
	0.29
	0.25
	0.25
	0.26
	mg/L

	
	挥发酚
	0.05
	0.05
	0.06
	0.05
	0.05
	mg/L

	
	总氰化物
	0.008
	0.007
	0.007
	0.007
	0.007
	mg/L

	
	色度
	100
	100
	100
	100
	100
	倍


表7-4 废水监测结果（续）
	检测点位
	检测项目
	
检测时间、检测频次和检测结果

	
	
	12月08日
	单位

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	平均值
	

	医疗污水处理设备总排口
	pH
	7.15
	7.07
	7.11
	7.17
	7.07~7.15
	无量纲

	
	悬浮物                    
	24
	22
	24
	24
	24
	mg/L

	
	化学需氧量
	196
	169
	187
	189
	185
	mg/L

	
	五日生化需氧量                  
	70.4
	64.4
	68.4
	74.4
	69.4
	mg/L

	
	氨氮
	48.2
	51.6
	46.4
	49.1
	48.8
	mg/L

	
	阴离子表面活性剂
	1.94
	2.21
	2.65
	2.05
	2.21
	mg/L

	
	总余氯
	0.52
	0.37
	0.45
	0.44
	0.045
	mg/L

	
	粪大肠菌群
	80
	20
	230
	130
	115
	个/L

	
	石油类
	0.26
	0.21
	0.22
	0.20
	0.22
	mg/L

	
	挥发酚
	0.06
	0.05
	0.06
	0.05
	0.06
	mg/L

	
	总氰化物
	0.005
	0.005
	0.004
	0.005
	0.005
	mg/L

	
	色度
	100
	100
	100
	100
	100
	倍


表7-5  废水检测结果
	检测点位
	检测项目
	
检测时间、检测频次和检测结果

	
	
	12月07日
	单位

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	平均值
	

	食堂废水排口
	pH
	7.55
	7.50
	7.57
	7.49
	7.49~7.57
	无量纲

	
	悬浮物                    
	14
	13
	12
	13
	13
	mg/L

	
	化学需氧量
	39
	33
	37
	43
	38
	mg/L

	
	五日生化需氧量                  
	10.1
	12.6
	14.1
	10.1
	11.7
	mg/L

	
	氨氮
	15.4
	16.8
	14.7
	15.9
	15.7
	mg/L

	
	动植物油
	0.30
	0.22
	0.35
	0.39
	0.32
	mg/L


表7-5  废水检测结果(续)
	检测点位
	检测项目
	
检测时间、检测频次和检测结果

	
	
	12月08日
	单位

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	平均值
	

	食堂废水排口
	pH
	7.40
	7.46
	7.38
	7.43
	7.38~746
	无量纲

	
	悬浮物                    
	13
	14
	12
	15
	14
	mg/L

	
	化学需氧量
	23
	35
	29
	33
	30
	mg/L

	
	五日生化需氧量                  
	10.4
	13.4
	10.9
	11.9
	11.7
	mg/L

	
	氨氮
	14.6
	16.1
	13.7
	15.1
	14.9
	mg/L

	
	动植物油
	0.24
	0.26
	0.07
	0.22
	0.20
	mg/L


本项目环保设施在验收监测期间正常运行，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放限值标准进行评价，本项目医疗污水处理设备总排口处所测指标排放浓度均达标；按照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准进行评价，本项目的食堂废水排口处所测指标排放浓度均达标。
7.4废气监测内容及结果

7.4.1废气监测内容

    1、有组织废气监测内容

①监测点位

在项目食堂油烟净化装置进口、排口共设2个监测点位。 
    ②监测项目
    饮食油烟。

    ③监测频次

连续采样5次，每次监测10分钟，检测2天。
   2、医疗污水处理设施周边大气监测内容

①监测点位

在项目污水处理设施下风向医院边界外3米处设1#、2#、3#三个点位。 
    ②监测项目
    氨、硫化氢、氯气。

    ③监测频次

每天采样4次，4个小时均值，连续监测2天。
废气监测内容见表7-6，监测分析方法见表7-7和表7-8，监测点位见附图3。

表7-6 废气监测内容

	类别
	检测点位及编号
	检测项目
	检测频次

	有组织

废气
	油烟净化装置进口
	饮食油烟
	食堂中午做饭时段连续采样5次，每次监测10分钟，检测2天

	
	油烟净化装置出口
	
	

	无组织

废气
	污水处理设施下风向医院边界外3米处设1#、2#、3#个无组织监测点
	氨、硫化氢、氯气
	每天采样4次，四个小时均值，连续检测两天


表7-7  有组织废气检测方法、方法来源、检出限及使用仪器

	检测项目
	检测方法
	方法来源
	检出限
	使用仪器

	油烟
	《饮食油烟排放标准》附录A
	GB18483-2001
	/
	OIL460红外分光测油仪


表7-8  医疗污水处理设施周边大气检测方法、方法来源、检出限及使用仪器

	检测项目
	检测方法
	方法来源
	检出限
	使用仪器

	氨
	纳氏试剂分光光度法
	HJ533-2009
	0.02mg/m3
	752紫外可见分光光度计

	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法
	《空气和废气检测方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2007
	0.001mg/m3
	752紫外可见分光光度计

	氯气
	甲基橙分光光度法
	HJ/T30-1999
	0.03mg/m3
	752紫外可见分光光度计


7.4.2废气监测结果

废气监测结果见表7-9~表7-10。
表7-9   有组织废气检测结果

	检测

点位
	检测项目
	检测时间、检测频次和检测结果
	均值

	
	
	12月07日
	

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	第5次
	

	油烟净化装置进口
	排气

参数
	基准灶头数（个）
	4
	/

	
	
	排风量（m3/h）
	5021
	5302
	4846
	4963
	5107
	5048

	
	
	烟温（℃）
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	
	
	烟气流速（m/s）
	10.1
	10.7
	9.8
	10.0
	10.3
	10.2

	
	油烟
	实测浓度（mg/m3）
	1.233
	1.086
	1.147
	1.356
	0.963
	1.157

	
	检测项目
	12月08日
	均值

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	第5次
	

	
	排气

参数
	基准灶头数（个）
	4
	/

	
	
	排风量（m3/h）
	5203
	5117
	5089
	5118
	5002
	5106

	
	
	烟温（℃）
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	
	
	烟气流速（m/s）
	10.5
	10.3
	10.2
	10.3
	10.1
	10.3

	
	油烟
	实测浓度（mg/m3）
	1.610
	1.129
	1.443
	1.208
	1.098
	1.297


表7-9   有组织废气检测结果（续1）

	检测

点位
	检测项目
	检测时间、检测频次和检测结果
	均值

	
	
	12月07日
	

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	第5次
	

	油烟净化装置出口
	排气

参数
	基准灶头数（个）
	4
	/

	
	
	排风量（m3/h）
	5192
	5107
	5051
	4964
	5051
	5073

	
	
	烟温（℃）
	16
	16
	16
	16
	16
	16

	
	
	烟气流速（m/s）
	10.5
	10.3
	10.2
	10.0
	10.2
	10.2

	
	油烟
	实测浓度（mg/m3）
	0.197
	0.278
	0.302
	0.343
	0.205
	0.265

	
	
	折算浓度（mg/m3）
	0.128
	0.178
	0.191
	0.213
	0.130
	0.168

	
	检测项目
	12月08日
	均值

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	第5次
	

	
	排气

参数
	基准灶头数（个）
	4
	/

	
	
	排风量（m3/h）
	5042
	5155
	4956
	5060
	5202
	5083

	
	
	烟温（℃）
	18
	18
	16
	16
	16
	17

	
	
	烟气流速（m/s）
	10.2
	10.4
	10.0
	10.2
	10.5
	10.3

	
	油烟
	实测浓度（mg/m3）
	0.331
	0.263
	0.362
	0.305
	0.204
	0.293

	
	
	折算浓度（mg/m3）
	0.208
	0.170
	0.224
	0.193
	0.132
	0.186


表7-9   有组织废气检测结果（续2）

	检测时间
	检测点位
	检测结果
	去除率

	12月07日
	油烟净化装置进口
	1.157 mg/m3
	77.1%

	
	油烟净化装置出口
	0.265 mg/m3
	

	12月08日
	油烟净化装置进口
	1.297 mg/m3
	77.4%

	
	油烟净化装置出口
	0.293 mg/m3
	


表7-10  医疗污水处理设施周边大气检测结果

	检测点位
	检测项目
	
检测时间、检测频次和检测结果

	
	
	12月07日
	单位

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	平均值
	

	1#
	氨
	0.11
	0.16
	0.14
	0.18
	0.15
	mg/m3

	
	硫化氢
	0.002
	0.002
	0.003
	0.002
	0.002
	mg/m3

	
	氯气
	0.07
	0.11
	0.08
	0.06
	0.08
	mg/m3

	2#
	氨
	0.13
	0.19
	0.17
	0.17
	0.17
	mg/m3

	
	硫化氢
	0.003
	0.003
	0.003
	0.004
	0.003
	mg/m3

	
	氯气
	0.13
	0.07
	0.11
	0.08
	0.10
	mg/m3

	3#
	氨
	0.10
	0.13
	0.14
	0.15
	0.11
	mg/m3

	
	硫化氢
	0.002
	0.002
	0.003
	0.002
	0.002
	mg/m3

	
	氯气
	0.08
	0.07
	0.07
	0.08
	0.08
	mg/m3


表7-10  医疗污水处理设施周边大气检测结果（续）
	检测点位
	检测项目
	
检测时间、检测频次和检测结果

	
	
	12月08日
	单位

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	平均值
	

	1#
	氨
	0.12
	0.10
	0.18
	0.19
	0.15
	mg/m3

	
	硫化氢
	0.003
	0.002
	0.003
	0.002
	0.003
	mg/m3

	
	氯气
	0.11
	0.06
	0.11
	0.08
	0.09
	mg/m3

	2#
	氨
	0.11
	0.13
	0.20
	0.15
	0.15
	mg/m3

	
	硫化氢
	0.004
	0.005
	0.003
	0.003
	0.004
	mg/m3

	
	氯气
	0.09
	0.06
	0.01
	0.08
	0.06
	mg/m3

	3#
	氨
	0.10
	0.13
	0.17
	0.16
	0.14
	mg/m3

	
	硫化氢
	0.003
	0.003
	0.002
	0.003
	0.003
	mg/m3

	
	氯气
	0.08
	0.11
	0.07
	0.06
	0.08
	mg/m3


有组织废气：本项目环保设施在验收监测期间正常运行，按照《饮食油烟排放标准》GB18483-2001进行评价，眉山市丹棱县丹棱镇熊河碥的丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目的排出的废气中饮食油烟的排放浓度和去除率均达标。

医疗污水处理设施周边大气：本项目环保设施在验收监测期间正常运行，按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3进行评价，眉山市丹棱县丹棱镇熊河碥的丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目医疗污水处理设施周边大气浓度均达标。

7.5厂界环境噪声监测内容及结果

7.5.1厂界环境噪声监测结果

项目厂界环境噪声监测内容见表7-11，监测分析方法见表7-12，监测点位见附图3。

表7-11 厂界环境噪声监测内容

	类别
	检测点位及编号
	检测项目
	检测频次

	噪声
	厂界点：1#、2#、3#、4#
	厂界噪声
	每天昼夜各1次

连续检测两天


表7-12 厂界环境噪声监测分析方法

	检测项目
	检测方法
	方法来源
	检出限
	使用仪器

	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB12348-2008
	30~130dB（A）
	AWA5680多功能声级计


7.5.2厂界环境噪声监测结果

本项目厂界环境噪声监测结果见表7-13。
表7-13 厂界环境噪声监测结果

	检测

项目
	检测

点位
	检测时间、时段及结果

	
	
	12月07日
	主要声源
	测量值
	背景值
	结果值
	单位

	厂界

噪声
	1#厂界北侧
	14:57
	车声
	55.9
	49.9
	55
	dB(A)

	
	
	22:04
	车声
	49.2
	43.1
	48
	dB(A)

	
	2#厂界东侧
	15:05
	生活噪声
	55.3
	50.2
	53
	dB(A)

	
	
	22:15
	生活噪声
	48.5
	43.3
	46
	dB(A)

	
	3#厂界南侧
	15:11
	车声
	55.6
	50.6
	54
	dB(A)

	
	
	22:25
	生活噪声
	47.9
	44.1
	46
	dB(A)

	
	4#厂界西侧
	15:21
	生活噪声
	54.6
	49.5
	53
	dB(A)

	
	
	22:34
	生活噪声
	47.9
	44.0
	46
	dB(A)

	备注：检测时，无雨雪，无雷电，风速＜5m/s。


表7-13 厂界环境噪声监测结果（续）
	检测

项目
	检测

点位
	检测时间、时段及结果

	
	
	12月08日
	主要声源
	测量值
	背景值
	结果值
	单位

	厂界

噪声
	1#厂界北侧
	16:31
	车声
	56.5
	49.1
	56
	dB(A)

	
	
	22:16
	车声
	48.9
	43.8
	47
	dB(A)

	
	2#厂界东侧
	16:41
	生活噪声
	55.6
	48.9
	55
	dB(A)

	
	
	22:27
	生活噪声
	49.2
	43.8
	47
	dB(A)

	
	3#厂界南侧
	16:48
	生活噪声
	55.1
	49.4
	54
	dB(A)

	
	
	22:38
	生活噪声
	48.3
	43.4
	46
	dB(A)

	
	4#厂界西侧
	16:56
	生活噪声
	53.3
	48.6
	51
	dB(A)

	
	
	22:49
	生活噪声
	47.8
	44.2
	46
	dB(A)

	备注：检测时，无雨雪，无雷电，风速＜5m/s。


本项目环保设施在验收监测期间正常运行，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类进行评价，眉山市丹棱县丹棱镇熊河碥的丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目厂界噪声测值均达标。
7.6质量控制结果

表7-14 质量控制结果

	分析项目
	质控措施
	结果要求
	结果
	评价

	废气
	氨
	质控样品
	1.53±0.06mg/m3             
	1.51
	合格

	
	硫化氢
	空白样品
	未检出
	未检出
	合格

	废水
	化学需氧量
	质控样品
	169±9mg/L
	169mg/L
	合格

	
	
	平行样品
	＜5%
	1.0%
	合格

	
	
	平行样品
	＜5%
	2.3%
	合格

	
	五日生化需氧量
	平行样品
	＜5%
	1.6%
	合格

	
	
	平行样品
	＜5%
	3.7%
	合格

	
	氨氮
	质控样品
	0.600±0.050mg/L
	0.617mg/L
	合格

	
	
	平行样品
	＜5%
	2.2%
	合格

	
	
	平行样品
	＜5%
	2.0%
	合格

	
	石油类
	质控样品
	45.7±2.4mg/L
	44.3mg/L
	合格

	
	粪大肠菌群
	空白样品
	未检出
	未检出
	合格

	
	阴离子表面活性剂
	平行样品
	＜5%
	0.9%
	合格

	
	
	平行样品
	＜5%
	1.5%
	合格

	
	总余氯
	平行样品
	＜5%
	2.0%
	合格

	
	
	平行样品
	＜5%
	1.0%
	合格

	
	挥发酚
	质控样品
	0.0611±0.004mg/L
	0.06mg/L
	合格

	
	
	平行样品
	＜5%
	0%
	合格

	
	
	平行样品
	＜5%
	0%
	合格

	
	总氰化物
	质控样品
	0.0451mg/L
	0.045mg/L
	合格

	
	
	平行样品
	＜5%
	1.9%
	合格

	厂界噪声
	声校准器校准
	93.8±0.5dB（A）
	93.8
	合格


7.7固体废弃物处置情况调查

本项目产生的一般固体废物主要为生活垃圾和中药药渣。生活垃圾和中药药渣实行袋装化，集中收集，交由环卫部门统一清运处置。医疗废物以及污水处理系统污泥等危险废物交由有资质单位处置，医院已与眉山市利民垃圾处理有限公司签订了医疗废物处置协议。

表7-15  项目固废产生及排放状况

	序号
	固废来源及名称
	性质
	处置措施

	1
	生活垃圾
	一般固废
	环卫部门统一清运处置

	2
	中药渣
	一般固废
	

	5
	医疗废物
	危险废物
	交由有资质单位处理，业主已与眉山市利民垃圾处理有限公司签订了医疗废物处置协议

	6
	污水处理站污泥
	危险废物
	


7.8污染物总量控制

本项目废水经管网全部排入丹棱县污水处理厂，环评建议本项目不设总量指标，故本次验收不计算污染物总量。

7.9项目周边公众意见调查
根据国家环境保护总局环办[2003]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在该项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众的意见。发放的对象主要是项目周围居民和项目相邻企业人员。本次公众意见调查活动，共发放50份意见调查表，收回有效问卷50份，占发出调查表的100%。被调查人群年龄在19-70岁，女性占58%，文化程度从小学到本科，汉族占100%，均在该公司工作或附近居住。结果统计，有82%的人对本项目的环保工作持满意态度，4%的人对本项目的环保工作持基本满意态度，无不满意；有74%人认为本项目的建设对自己的工作方面、生活方面有正影响，没有人提出意见与建议。公众意见调查统计见表7-16。 
表7-16  公众意见调查统计

	项目
	公众意见问卷调查结果

	您是否知道本项目
	知道
	不知道
	其他

	
	46
	92%
	/
	/
	4
	8%

	您对本项目的

环保工作是否满意
	满意
	基本满意
	不知道

	
	41
	82%
	1
	4%
	8
	16%

	您认为本项目对环

境的影响主要体现在
	水污染
	大气污染
	噪声污染

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	生态破坏
	无污染
	不知道

	
	/
	/
	43
	86%
	7
	14%

	您认为本

项目对您

的影响主

要体现在
	/
	有正影响
	有负影响
	无影响
	不知道

	
	工作方面
	37
	74%
	/
	/
	8
	16%
	5
	10%

	
	生活方面
	17
	34%
	/
	/
	29
	58%
	4
	8%

	您对本项目的意见或建议：无。


8 环境管理检查
8.1环保审批手续及“三同时”执行情况检查
丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目在建设过程中，执行了环保“三同时”制度。本期项目总投资1740万元，环保投资为102万元，占总投资的5.86％。 
8.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查
本工程按报告书和环评批复中要求建设的要求建成了污水管网、医疗废水处理系统、油烟净化装置、设备减震隔声等环保设施，并对院区进行了绿化。 

各类固体废弃物均得到了妥善处理，并综合利用。如：生活垃圾和中药药渣实行袋装化，集中收集，交由环卫部门统一清运处置。医疗废物以及污水处理系统污泥等危险废物交由有资质单位处置，医院已与眉山市利民垃圾处理有限公司签订了医疗废物处置协议。项目环保设施基本按环评要求建设，验收监测期间各污染治理设施运行正常，环保设施由综合行政部门进行负责日常检查并进行维护保养。污水处理站配备1名专职工作人员，由综合行政部门进行负责日常检查并进行维护保养。

表8-1 污染源及处理设施表
	污染类型
	污染源
	环保治理措施、控制措施、防范措施

	废气
	污水处理站恶臭
	污水处理设施采用地埋式，地面上绿化，并在污水处理设施周围种植高大乔木

	
	食堂油烟废气
	油烟净化装置

	
	发电机
	尾气治理装置

	
	医疗带菌废气
	消毒后自然通风

	
	车间的无组织废气
	加强管理，规范工人操作，划定卫生防护距离

	废水
	医院废水
	采用“一级接触氧化+沉淀+消毒”的一级强化处理的污水处理设施处理，面积80m2，处理能力60m³/d

	
	食堂
	隔油池

	
	沉淀池
	门诊检验室设置一座

	噪声
	风机、发电机等设备
	尽量选用低噪声设备，

并进行相应的隔声、吸声、减震等措施

	一般固体废物
	生活垃圾
	设置垃圾收集桶，由环卫部门统一清运

	危险废物
	医疗垃圾
	医疗垃圾暂存间一个，收集后送至眉山市具有医疗垃圾处理资质的单位集中处置

	
	污水处理站污泥
	经浓缩、脱水及消毒理后送至眉山市具有医疗垃圾处理资质的单位处置


8.3环境保护机构及规章制度情况

公司制定了《环境保护管理制度》，成立了环境保护管理领导小组，负责公司环保管理和环保技术监督工作。由医院副院长担任组长，后勤科科长担任副组长，各单位配备环保人员为组员，负责本单位的日常环保管理工作。

8.4环境保护档案管理情况

与项目有关的各项环保档案资料，如环评报告书、环评批复、执行标准等批复和文件均由办公室统一管理，负责登记归档并保管。
8.5环境风险防范措施及污染事故应急预案检查
针对可能发生的风险事故、环境污染问题医院制定有《医疗污水流失、泄露、扩散和意外事故发生的应急预案》和《医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故发生的应急预案》，应急预案中明确了事故救援领导小组人员，并详细对应急救援组织和个人的职责进行规定，同时对公司所存在的环境危险源做出判定，分别对各风险源的应急措施作出规定。
8.6排污口规范化和绿化建设情况

丹棱县妇幼保健院对厂区进行了绿化，建筑物和道路外的空地均进行了种植了花草树木。
8.7施工期和试生产期环境影响投诉情况检查

根据公众意见调查统计结果及对丹棱县环保局的咨询调查，该项目在建设及试生产期间无环保污染事故及居民投诉事件发生。

8.8施工期污染事故及生态破坏情况检查

根据业主提供的承诺书，证明本项目建设过程中未造成重大环境污染事故，未造成重大生态破坏。

8.9环境处罚情况检查

根据业主提供的承诺书，证明本项目未违反国家和地方环境保护法律法规，也未受到相关处罚。
8.10环评批复要求落实情况检查
环评批复落实情况见表8-1。

表8-1  环评批复要求落实情况表
	环评批复
	落实情况

	该项目选址于丹棱县熊河碥，主要建设内容：总投资1740万元，新建妇幼保健院业务用房以及配套设施的建设。
	本项目选址于丹棱县熊河碥，主要建设内容：总投资1740万元，新建妇幼保健院业务用房以及配套设施的建设。

	严格按报告表书的要求，建立废水处理设施。项目产生的医疗废水采用“一级接触氧化+沉淀+消毒”处理达标后排入城市污水管网。
	本项目产生的医疗废水采用“一级接触氧化+沉淀+消毒”处理达标后排入城市污水管网；食堂含油废水经隔油池处理后排入市政污水管网。

	按报告书要求，建立废气处理设施。加强医疗废物暂存间和管理和通风换气，暂存间内存储的医疗废物做到日产日清或隔天进行清运。
	本项目通过加强常规消毒措施，减少医疗废气对环境的影响。食堂油烟废气经油烟净化装置处理后引至屋顶高空排放。医院已设置医疗废物暂存间，具备通风换气设施，并设置相关标识及医疗废物台账制度，医疗废物交由有资质单位处理，医院已与眉山市利民垃圾处理有限公司签订医疗废物处置协议。

	合理优化总图布置，加强营运期产噪设备、设施的噪声管理，确保达标排放，不得扰民。
	合理优化总图布置，加强营运期产噪设备、设施的噪声管理，确保达标排放，不得扰民。

	建立环境风险事故应急预案、落实环境风险防范措施，加强危险药品、化学品在使用、储备、运输等过程的安全管理，确保环境安全。
	针对可能发生的风险事故、环境污染问题医院制定有《医疗污水流失、泄露、扩散和意外事故发生的应急预案》和《医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故发生的应急预案》。


9 验收结论与建议
9.1结论

9.1.1“三同时”执行情况

丹棱县妇幼保健院根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的规定进行了环境影响评价，执行了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的三同时制度。
9.1.2工况结论

验收监测期间，丹棱县妇幼保健院运行负荷能够满足达到设计能力75%的要求。按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号）和四川省环境保护局《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（川环发[2006]61号）文要求，对丹棱县妇幼保健院实际的负荷和工况进行验收监测。

9.1.3废水排放监测结论

验收监测期间，项目环保设施运行正常，医疗污水处理设备总排口处所测指标排放浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放限值要求，医疗污水经“一级接触氧化+沉淀+消毒”处理达标后排入市政污水管网。食堂废水排口处所测指标排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求。
9.1.4废气排放监测结论

验收监测期间，丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目环保设施运行正常，食堂油烟排气筒排放的饮食油烟排放浓度及去除效率均满足《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）小灶标准要求；医疗污水处理设施周边大气的氨、硫化氢、氯气浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中医疗污水处理设施周边大气排放浓度限值要求。
9.1.5厂界噪声监测结论

验收监测期间，项目环保设施运行正常，1#~4#监测点厂界昼夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

9.1.6固体废弃物处置情况

固体废弃物均得到了妥善处理。生活垃圾和中药药渣实行袋装化，集中收集，交由环卫部门统一清运处置。医疗废物以及污水处理系统污泥等危险废物交由有资质单位处置，医院已与眉山市利民垃圾处理有限公司签订了医疗废物处置协议。

9.1.7总量指标完成情况

本项目废水经管网全部排入丹棱县污水处理厂，环评建议本项目不设总量指标，故本次验收不计算污染物总量。

9.1.8环境风险管理水平

丹棱县妇幼保健院成立了应急环保领导小组，制订有《医疗污水流失、泄露、扩散和意外事故发生的应急预案》和《医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故发生的应急预案》。

9.1.9公众意见

公众意见调查显示，所有被调查者均对丹棱县妇幼保健院环保工作满意或基本满意，项目建设、试运行期间没有环境污染事故发生，没有相关环境投诉。
综上所述，丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目执行了环保“三同时”制度，该项目总投资1740万元，其中环保投资102万元，占项目总投资的5.86%。验收监测期间，项目环保设施运行正常，外排废气所测项目满足《饮食油烟排放标准》（GB18483-2001）小灶标准要求和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中无组织排放浓度限值要求；外排废水中医疗废水所测项目满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放限值要求，食堂废水所测项目满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求；监测点昼、夜间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；项目固体废弃物进行了分类处置。企业指定了环保管理制度和环保应急预案；经统计被调查者均对该项目环保工作持满意态度。
9.2建议

  1、加强对环保治理设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到长期稳定达标排放。

  2、进一步完善应急预案，落实各项环保管理制度和应急预案，进行环境污染事故应急演练，防止发生环境污染事故。 

  3、加强医疗污水处理设施废气的收集与处理，保证废气达标排放。

4、项目辐射内容需另行开展环保竣工验收工作。
  5、定期对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):                                     填表人(签字): 刘婷婷                         项目经办人(签字): 张  健

	建设

项目
	项目名称
	丹棱县妇幼保健院业务用房建设项目
	建设地点
	眉山市丹棱县丹棱镇熊河碥

	
	建设单位
	丹棱县妇幼保健院
	邮编
	620200
	联系电话
	18180015509

	
	行业类别
	服务行业
	建设性质
	■迁建  □改扩建  □技术改造
	建设项目开工日期
	2015.1
	投入试运行日期
	2016.6

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/

	
	投资总概算(万元)
	1740
	环保投资总概算(万元)
	203
	所占比例%
	11.67%
	环保设施设计单位
	丹棱县妇幼保健院

	
	实际总投资(万元)
	1740
	实际环保投资(万元)
	102
	所占比例%
	5.86%
	环保设施施工单位
	丹棱县妇幼保健院

	
	环评审批部门
	丹棱县环境保护局
	批准文号
	丹棱环[2014] 163号
	批准时间
	2014.12.31
	环评单位
	重庆智力环境开发策划咨询有限公司

	
	初步设计审批部门
	丹棱县发展和改革局
	批准文号
	丹棱发改[2014] 82号
	批准时间
	2014.6.5
	环保设施监测单位
	四川国测检测技术有限公司

	
	环保验收审批部门
	丹棱县环境保护局
	批准文号
	
	批准时间
	
	
	

	
	废水治理(万元)
	67.5
	废气治理(万元)
	8.5
	噪声治理(万元)
	3
	固废治理(万元)
	8
	绿化及生态(万元)
	/
	其它(万元)
	15

	
	新增废水处理设施能力
	       t/d
	新增废气处理设施能力
	 Nm3/h
	年平均工作时
	8760h/a

	污染物排放达标与总量控制

(工业建设项目
详填)
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放量(7)
	本期工程

“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废      水
	/
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	

	
	化学需氧量
	/
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	
	氨   氮
	/
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	
	废     气
	/
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	
	二氧化硫
	/
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	
	氮氧化物
	/
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	－

	
	工业固体废物
	/
	
	－
	－
	－
	
	
	
	/
	
	



门诊用水





损耗4.65








业务综合大楼用水





44.56





46.51





调节池





医务、住院人员用水





预处理





检验用水





一级接触氧化





沉淀





损耗0.30





3.0





2.70





浆洗房用水





消毒





损耗0.58





自来水





69.77





5.18





5.76





隔油池





市政污水管网





食堂用水





44.56





5





绿化、降尘、冲洗厕所、浆洗房用水等





儿童游泳池





5





污水处理厂





9





9.5





蒸发、损耗





绿化及场地和未预见用水





注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年








第 I 页 共 4 页
PAGE  

_1234567890.vsd
原水


调节池


一级接触氧化池


一级沉淀池


接触消毒池


出水


定期外排


曝气


加药


超越消毒



